## Лист1
Пример 11.2 из УЧЕБНИКА ДЛЯ ВУЗОВ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В ТЕПЛОТЕХНИКЕ И ТЕПЛОТЕХНОЛОГИЯХ"
Определить годовые потери электроэнергии в трансформаторе.
Исходные данные
Коэффициенты загрузки трансформатора |  |  | k.з.т1 | 0.8
|  |  | k.з.т2 | 0.4
Время работы для определенной загрузки, ч |  |  | T.раб_сут1 |  | 8
|  |  | T.раб_сут2 |  | 16
Годовое время включения трансформатора, ч |  |  | T.п | 8760
Характеристики понижающих трансформаторов из таблицы, кВт |  |  | ΔP.x | 14
|  |  | ΔP.k | 58
T.раб1=(T.раб_сут1/24)*T.п |  |  | 10512000 | c | 2920
T.раб2=(T.раб_сут2/24)*T.п |  |  | 21024000 | c | 5840
Решение
Формула для расчета потерь электроэнергии в трансформаторе будет иметь вид
ΔЭ.тр=ΔP.x*T.п*(k.з.т1^2*T.раб1+k.з.т2^2*T.раб2)*ΔP.k | 285225.6 | кВт*ч