## Лист1
Пример 4.6. из УЧЕБНИКА ДЛЯ ВУЗОВ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКЕ И ТЕПЛОТЕХНОЛОГИЯХ"
Требуется составить тепловой баланс помещения цеха производственного здания для летнего периода и вычислить мощность теплопоступлений от технологического оборудования цеха
Расход воздуха в системах общеобменной вентиляции,м^3/ч | [5 empty] | Lп | 125000
Расход воздуха в системах вытяжной вентиляции,м^3/ч | [5 empty] | Lу | 100000
Расход воздуха, удаляемого системой вытяжной технологической вентиляции,м^3/ч | [5 empty] | LМ | 25000
Температура входа, °С | [5 empty] | tвх | 12
Температура выхода, °С | [5 empty] | tвых | 7
Расход охлажденной воды,кг/с | [5 empty] | GВ | 7
Площадь стен,м^2 | [5 empty] | Fст | 550
Площадь окон стены, обращенной на запад,м^2 | [5 empty] | Fок | 120
Площадь крыши здания цеха,м^2 | [5 empty] | Fкр | 3500
Площадь остекления крыши (зенитные фонари),м^2 | [5 empty] | Fв | 350
tп | 21
tв | 25
tМ | 38
ρв | 1.2
φ | 0.282
Pатм | 100000
Зависимость давления насыщенного водяного пара рs, МПа, над поверхностью жидкости от температуры t, °C
ps=exp(9,77-4054/(236+tп)) |  |  | 2468.0694
Зависимость влагосодержания d, кг/кг, от атмосферного давления ратм, давления насыщенного водяного пара рs при температуре воздуха t и его относительной влажности ϕ
dп=0,622*(ps*φ)/(pатм-(ps*φ)) |  |  | 0.0043594
Зависимость энтальпии влажного воздуха от его влагосодержания, кг/кг, и температуры будет иметь вид
cв | 1.005
r0 | 2500
cп | 1.807
Рассчитаем энтальпию приточного воздуха
hп=св*tп+dп*(r0+сп*tп) |  |  |  |  | 32169.0121
Определим энтальпию воздуха, удаляемого из цеха системой общеобменной вытяжной вентиляции
ty | 25
ps=exp(9,77-4054/(236+ty)) |  |  | 3143.0329
φ | 0.324
dy=(0,622*ps*φ/(pатм-(ps*φ)) |  |  | 0.0063993
hy=св*ty+dy*(r0+сп*ty) |  |  |  | 41412.2308
Найдем энтальпию воздуха, удаляемого из цеха системой местной технологической вытяжной вентиляции
tM | 38
ps=exp(9,77-4054/(236+tM)) |  |  |  | 6567.5105
φ | 0.215
dM=(0,622*ps*φ/(pатм-(ps*φ)) |  |  | 0.0089085
hM=св*tM+dM*(r0+сп*tM) |  |  |  | 61073.0161
Вычислим тепловую мощность охлаждающего оборудования
cB | 4200
Qφ=GВ*сВ*(tвх-tвых) |  |  | 147000
Теплопоступления через оконные проемы для четырех фасадов здания, кВт, определим по формуле
τF | 0.65
kF | 0.85
F1 | 120
I1 | 187
τscy | 0.9
kscy | 0.9
Fscy | 350
Ihor | 328
Qc=(τF*kF*F1*I1+τscy*kscy*Fscy*Ihor)*10^-3 |  |  |  |  | 105386.1
kвс | 2.2
kк | 2.2
tн | 20
tв | 22.8
Fвс | 550
Fк | 3500
kо | 0.35
kф | 0.3
Fо | 120
Fф | 350
Qогр=((kвс*Fвс)+(kk*Fk)+(ko*Fo)+kф*Fф)*(tB-tн)*10^-3 | [5 empty] | 25359.6
Qc-Qогр | 80026.5
Qоб=Qφ+(Ly*ρB*hy)/3600-(Lп*ρB*hп)/3600 |  |  |  | 187032.19
Qсопв - С воздухом системы общеобменной приточной вентиляции
Qсопв=(Lп*ρB*hп)/3600 |  |  | 1340375.5038
Qcмвв- С воздухом системы местной вытяжной вентиляции
Qcмвв=(LM*ρM*hM)/3600 |  |  | 508941.8008
Qcовв-С воздухом системы общеобменной вытяжной вентиляции
Qcовв=(Ly*ρB*hy)/3600 |  |  | 1380407.6938
Qосв=(LM*ρM*hM)/3600-(Qc-Qогр) |  |  |  | 428915.3008
Qоб+Qосв |  | 615947.4908 | кВт
Qоб+Qосв+Qсопв+(Qc-Qогр) |  |  |  |  | 2036349.4946 | кВт | Теплопоступление
Qcмвв+Qcовв+Qφ |  |  |  |  | 2036349.4946 | кВт | Теплоудаление