## Лист1
Пример 5.4. из УЧЕБНИКА ДЛЯ ВУЗОВ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКЕ И ТЕПЛОТЕХНОЛОГИЯХ", Москва, Издательский Дом МЭИ, 2010
Пример 5.4. Рассчитать нормативные значения годовых технологических потерь через изоляцию и с утечкой теплоносителя в тепловой сети. Конструктивные параметры тепловой сети представлены в таблице. Эксплуатационные параметры тепловой сети в исходных данных. Район эксплуатации сети - Московская область. Температурный график сети tп_р / tо_р = 150 / 70 °С / °С
Исходные данные
Средняя за отопительный период температура наружного воздуха, °С | [5 empty] | t.н_ср_г | -3.1
Средняя за отопительный период температура грунта, °С | [5 empty] | t.гр_ср_r | 1.6
Длительность отопительного периода, дни | [5 empty] | n.год | 214 |  | 5136 | часов
Присоединенная нагрузка, Гкал / ч | [5 empty] | Q.o_p | 30.1
Таблица 5.13. Конструктивные параметры тепловой сети
Нормы потерь трубопроводами подземной прокладки находим из таблицы 5.14, °С
t.п_табл_ср_г |  |  | 90
t.п_ср_г |  |  | 90 |  | 363.15 | К
t.о_табл_ср_г |  |  | 50
t.о_ср_г |  |  | 50 |  | 323.15 | К
t.гр_табл_ср_г |  |  | 5
Среднегодовые температуры для расчетны условий
t.в_р |  |  | 20
t.н_р |  |  | -28
Нормы тепловых потерь через изоляцию трубопроводов тепловой сети (таблица 5.16), Вт / м
q.Σ1_табл |  |  | 60 |  | q.Σ2_табл |  |  | 75
q.Σ3_табл |  |  | 86 |  | q.Σ4_табл |  |  | 93
q.Σ5_табл |  |  | 102 |  | q.Σ6_табл |  |  | 124
q.Σ7_табл |  |  | 151
Нормы потерь трубопроводами надземной прокладки находим из табл. 5.15, °С Условия, для которых приведены нормы в табл. 5.16, следующие, Вт / м
t.п_табл_ср_г2 |  | 100 |  | t.н_табл_ср_г |  | 5
q.п1_табл |  | 101 |  | q.п2_табл |  | 116
q.п3_табл |  | 132 |  | q.п4_табл |  | 148
q.о1_табл |  | 61 |  | q.о2_табл |  | 70
q.о3_табл |  | 82 |  | q.о4_табл |  | 124
Суммарная протяженность участков сети подземной прокладки и суммарная протяженность участков сети надземной прокладки, м, табл. 5.13
L.1п | 2800 |  | L.2п | 3200 |  | L.3п | 150
L.4п | 2500 |  | L.5п | 3800 |  | L.6п | 1900
L.7п | 2010 |  | L.1н | 450 |  | L.2н | 2520
L.3н | 150 |  | L.4н | 360
Коэффициент местных тепловых потерь по данным табл. 5.11 принимаем |  |  |  |  | β | 1.15
Удельный объем воды в трубопроводах i-го диаметра, vi, м3 / м (табл. 5.17)
v.1 | 0.0009 |  | v.2 | 0.002 |  | v.3 | 0.0038
v.4 | 0.0053 |  | v.5 | 0.008 |  | v.6 | 0.018
v.7 | 0.034 |  | v.8 | 0.053 |  | v.9 | 0.075
v.10 | 0.101 |  | v.11 | 0.135
Решение
Таблица 5.14 Нормы тепловых потерь, Вт / м*( ккал / (м*ч)), изолированных водяных трубопроводов в непроходных каналах и при бесконтрольном способе прокладки с расчетной среднегодовой температурой грунта 5 °С на глубине заложения трубопроводов
Таблица 5.15. Нормы тепловых потерь, Вт / м*(ккал / (м*ч)), одного изолированного водяного трубопровода при надземном способе прокладки и расчетной среднегодовой температуре наружного воздуха +5 °С
Разность среднегодовых температур воды в трубопроводах и грунта
0,5*(t.п_табл_ср_г+t.о_табл_ср_г-2*t.гр_табл_ср_г) | [5 empty] | 65 | K
Поправочный коэффициент, учитывающий отличие средней за отопительный период температуры грунта от табличного значения
k.п=(t.п_ср_г+t.о_ср_г-2*t.гр_ср_г)/(t.п_табл_ср_г+t.о_табл_ср_г-2*t.гр_табл_ср_г)
1.0523
В дальнейших расчетах приводимую в таблицах норму пересчитываем с учетом поправочного коэффициента
q.Σ1=q.Σ1_табл*k.п |  |  | 63.1385
q.Σ2=q.Σ2_табл*k.п |  |  | 78.9231
q.Σ3=q.Σ3_табл*k.п |  |  | 90.4985
q.Σ4=q.Σ4_табл*k.п |  |  | 97.8646
q.Σ5=q.Σ5_табл*k.п |  |  | 107.3354
q.Σ6=q.Σ6_табл*k.п |  |  | 130.4862
q.Σ7=q.Σ7_табл*k.п |  |  | 158.8985
Разность среднегодовых температур воды в подающих трубопроводах и наружного воздуха
t.п_табл_ср_г2-t.н_табл_ср_г |  |  |  | 95
Разность среднегодовых температур воды в обратных трубопроводах и наружного воздуха
t.о_табл_ср_г-t.н_табл_ср_г |  |  |  | 45
Поправочные коэффициенты, учитывающие отличия средней за отопительный период температуры наружного воздуха от табличного значения и разности среднегодовых температур воды в подающих трубопроводах и наружного воздуха
k.п_над=(t.п_ср_г-t.н_ср_г)/t.п_табл_ср_г2-t.н_табл_ср_г) | [5 empty] | 0.98
k.о_над=(t.о_ср_г-t.н_ср_г)/(t.о_табл_ср_г-t.н_табл_ср_г) | [5 empty] | 1.18
В дальнейших вычислениях приводимые в табл. 5.15 нормы потерь подающими или обратными трубопроводами пересчитываем с учетом поправочных коэффициентов
q.п1=q.п1_табл*k.п_над |  |  | 98.98
q.п2=q.п2_табл*k.п_над |  |  | 113.68
q.п3=q.п3_табл*k.п_над |  |  | 129.36
q.п4=q.п4_табл*k.п_над |  |  | 145.04
q.о1=q.о1_табл*k.о_над |  |  | 71.98
q.о2=q.о2_табл*k.о_над |  |  | 82.6
q.о3=q.о3_табл*k.о_над |  |  | 96.76
q.о4=q.о4_табл*k.о_над |  |  | 146.32
Суммарные потери, кВт, участков сети с трубопроводами i-того диаметра
q.Σ1*L.1п | 176787.6923
q.Σ2*L.2п | 252553.8462
q.Σ3*L.3п | 13574.7692
q.Σ4*L.4п | 244661.5385
q.Σ5*L.5п | 407874.4615
q.Σ6*L.6п | 247923.6923
q.Σ7*L.7п | 319385.9077
Σ1=q.Σ1*L.1п+q.Σ2*L.2п+q.Σ3*L.3п+q.Σ4*L.4п+q.Σ5*L.5п+q.Σ6*L.6п+q.Σ7*L.7п | [8 empty] | 1662761.9077
Σ2=q.п1*L.1н+q.п2*L.2н+q.п3*L.3н+q.п4*L.4н | [8 empty] | 402633
Σ3=q.о1*L.1н+q.о2*L.2н+q.о3*L.3н+q.о4*L.4н | [8 empty] | 307732.2
Норма эксплуатационных тепловых потерь через тепловую изоляцию трубопроводов в отопительный период Qпер_пот, ГДж, рассчитывается исходя из значений норм часовых тепловых потерь (табл. 5.16), времени функционирования тепловой сети в отопительный период и поправки, учитывающей тепловые потери через конструктивные элементы сети.
Q.пер_пот=(Σ1+Σ2+Σ3)*β*n.год |  |  |  |  | 12110.3752 | Гкал
Норма среднегодовой утечки теплоносителя Hут, м3 / (ч*м3), установленная Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей и Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, должна быть не выше 0.25 % среднегодового объема теплоносителя в трубопроводах тепловой сети.
Доля утечки теплоносителя из подающего трубопровода принимается | [6 empty] | α | 0.5
Удельная теплоемкость сетевой воды, Дж / (кг*°С) | [6 empty] | с.р | 4200
Плотность теплоносителя, кг / м3 | [6 empty] | ρ | 1000
Среднегодовая утечка теплоносителя, м3 / ( ч*м3) | [6 empty] | Н.ут | 0.25
Среднегодовая температура подпиточной холодной воды источника теплоснабжения, °С | [6 empty] | t.срг_х_в | 5 |  | 278.15
дельный объем теплоносителя, м3 / (Гкал / ч | [6 empty] | v.уд | 30
Расчёт нормативных потерь с утечкой теплоносителя из трубопроводов т.с
Объемы воды трубопроводов i-того диаметра (с использованием табл. 5.17.)
V.1=v.1*L.1п |  |  | 2.52
V.2=v.2*L.2п |  |  | 6.4
V.3=v.3*L.3п |  |  | 0.57
V.4=v.4*L.4п |  |  | 13.25
V.5=v.5*L.5п |  |  | 30.4
V.6=v.6*L.6п |  |  | 34.2
V.7=v.7*L.7п |  |  | 68.34
V.8=v.8*L.1н |  |  | 23.85
V.9=v.9*L.2н |  |  | 189
V.10=v.10*L.3н |  |  | 15.15
V.11=v.11*L.4н |  |  | 48.6
Результат расчета средневзвешенного значения объема воды в тепловой сети получен с использованием табличных данных (табл. 5.17)
V.ср_год=V.1+V.2+V.3+V.4+V.5+V.6+V.7+V.8+V.9+V.10+V.11 | [6 empty] | 432.28
Q.пер_ут=Н.ут/100*V.ср_год*ρ*с.р*(α*t.п_ср_г+(1-α)*t.о_ср_г-t.срг_х_в)*n.год | [7 empty] | 363.6671 | Гкал
Удельный объем теплоносителя для жилых зданий допускается принимать равным 30 м3 на 1 Гкал / ч расчетной тепловой нагрузки по отоплению здания, присоединенного к сети.
Нормативные годовые технологические тепловые потери с утечкой теплоносителя из внутренних коммуникаций зданий, присоединенных к тепловой сети
Q.пер_ут.зд=Н.ут/100*v.уд*Q.о_р*ρ*с.р*(0.5*(t.п_ср_г+t.о_ср_г)-t.срг_х_в)*n.год | [7 empty] | 759.673 | Гкал
Суммарная норма потерь теплоты через тепловую изоляцию трубопроводов и с утечкой воды из тепловой сети
Q.пот=Q.пер_пот+Q.пер_ут+Q.пер_ут.зд | [5 empty] | 13233.7153 | Гкал
Расчетное теплопотребление отопительных систем зданий жилого района
Q.пер=Q.о_р*(t.в_р-t.н_ср_г)/(t.в_р-t.н_р)*n.год | [5 empty] | 74398.17 | Гкал
Доля нормы потерь через изоляцию и с утечкой теплоносителя представляет
ДОЛЯ=Q.пот/Q.пер*100*% |  |  |  |  | 17.7877 | %