## Лист1
Пример 7.1 из УЧЕБНИКА ДЛЯ ВУЗОВ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В ТЕПЛОТЕХНИКЕ И ТЕПЛОТЕХНОЛОГИЯХ"
Определить изменение затрат электроэнергии на привод насосов. Дополнительными потерями,вызванными изменением шероховатости внутренней поверхности трубопровода, пренебречь.
Исходные данные:
Внутренний диаметр трубы, мм |  | d.1 | 100
Отложения на внутреннем диаметре трубы, мм |  | d.отл | 2
Решение
Поскольку трубопровод прямолинейный, потери давления за счет местных сопротивлений отсутствуют. Найдем изменение потерь давления на трение по длине трубопровода. Из-за отложений внутренний диаметр трубопровода уменьшился на 2 . Тогда относительное изменение потерь давления составит
d.2=d.1-2*d.отл | 96
(Δp.2/Δp.1)=(d.1/d.2)^5
Δp.2/Δp.1 | 1.2264
Поскольку затрачиваемая насосами электрическая мощность прямо пропорциональна потерям давления, то затраты энергии на работу насосов изменятся в той же пропорции