## Инструкция
Инструкция по выполнению расчета
Расчет ВПУ выполнен в виде электронной книги пакета Excel для Windows.
Книга состоит из листов со следующими названиями, которые выделены п/ж шрифтом:
1 | Инструкция по выполнению расчета (данный лист).
2 | Использованная Литература
3 | Выбор проектной производительности ВПУ в зависимости от параметров ТЭС или АЭС (Выбор Qвпу)
4 | База данных по источникам водоснабжения (Россия и СНГ - базу можно расширять, вводя новые записи)
В таблице имеется кнопка, нажав которую можно ввести в расчет новый источник водоснабжения,
указав предварительно его строку
5 | Сводная таблица по воде выбранного источника водоснабжения (Исх.вода)
6 | Круговая диаграмма по составу исходной воды (Диаг.1)
7 | Сводная таблица изменения качества воды по ступеням (Кач.воды по ступ.).
В таблице имеется кнопка, нажав которую можно расчитать равновесные концентрации ионов в воде после предочистки.
8 | Диаграмма изменения качества воды после предочистки (Диаг.2)
9 | Диаграмма изменения значения рН по ступеням (Диаг.3)
10 | Основные парамеры предочистки (Предочистка)
11 | Расчет фильтров смешанного действия (ФСД)
12 | Параметры механических фильтров и фильтров первых двух ступеней ионирования (А2-Н2-А1-Н1-М)
13 | Схема ионитной части ВПУ с основными параметрами ионитных фильтров (Схема ВПУ)
и другие листы по вспомогательным расчетам ВПУ
Заменять можно только данные, прописанные зеленым цветом

## Литература
Литература:
1. Мартынова О.И., Никитин А.В., Очков В.Ф. "Водоподготовка: Расчеты на персональном компьютере, М.: Энергоатомиздат, 1990.
2. Копылов А.С., Лавыгин В.М., Очков В.Ф. Водоподготовка в энергетике. М.: Изд-во МЭИ, 2003 г.
3. Копылов А.С., Очков В.Ф., Чудова Ю.В. Процессы и аппараты передовых технологий водоподготовки и их программированные расчеты - М.: Издательский дом МЭИ. 2009. 222 с.: ил. ISBN 978-5-383-00223-0

## Выбор Qвпу
Выбор проектной производительности ВПУ
Число блоков: | 4 |  | Тип блоков: | 1
Мощность блока: | 300 | МВт | Котлы: | 1
Мощность блоков: | 1200 | МВт | Топливо: | 1
Удельный расход пара на производство эл.энергии: |  |  | 3.2 | кг/КВтч
Расход пара D0 |  |  | 3840 | м3/ч
Учет теплофикационных отборов: |  |  | 0 | м3/ч
Расход на продувку барабанных котлов: |  |  | 0 | м3/ч
Расход пара на разогрев мазута: |  |  | 0 | м3/ч
Суммарный расход: |  |  | 3840 | м3/ч
Производительность ВПУ: |  |  | 76.8 | м3/ч
Запас |  |  | 25 | м3/ч
Сумма: |  |  | 101.8 | м3/ч
Округление: |  |  | 110 | м3/ч
ИТОГ: Qвпу = | 110 | м3/ч
КЭС
отопит. ТЭЦ
АЭС ВВЭР
АЭС РБМК
Прямоточные
Барабанные
Уголь
Газ
Мазут
Яд.топливо

## Источники водоснабжения
Источник | Место отбора пробы | Сa2+, мг/л | Mg2+, мг/л | Na++K+, мг/л | HCO3-, мг/л | SO42-, мг/л | Cl-, мг/л | NO3-, мг/л | SiO32-, мг/л | Fe2O3+Al2O3, мг/л | Взвешенные вещества, мг/кг | Окисляемость, кг/кг | Жо, мг-экв/л | Жк, мг-экв/л
Амударья | г.Керки | 90.2 | 15.2 | 118.6 | 190.4 | 202.7 | 126.9 | 0 | 10 | 0 | 4970 | 0 | 5.76 | 3.12
Амур | г.Хабаровск | 13.4 | 2.5 | 0 | 42.7 | 4.2 | 3 | 0 | 9 | 6.8 | 35 | 2.8 | 0.87 | 0.7
Ангара | г.Ангарск | 16.5 | 4.3 | 4.3 | 67.6 | 7 | 2.2 | 0 | 0 | 0.7 | 17 | 2.6 | 1.18 | 1.11
Волга | г.Ярославль | 34.4 | 9.1 | 2.2 | 119 | 23.1 | 5.8 | 0 | 8.7 | 0.8 | 13 | 14.2 | 2.5 | 1.95
Волга | г.Казань | 72 | 14.5 | 20.3 | 140.3 | 140 | 15 | 0 | 3 | 0.6 | 10 | 11.2 | 4.8 | 2.3
Волхов | г.Новгород | 23.7 | 3.5 | 6.2 | 73.2 | 6.7 | 14 | 0.3 | 13.7 | 1.26 | 0 | 25.3 | 1.47 | 1.2
Воронеж | г.Липецк | 72.2 | 17.4 | 12.5 | 280.6 | 33.5 | 10 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 4.6
Даугава | г.Даугавпилс | 42.7 | 13.1 | 4 | 183 | 12.6 | 3.7 | 0.3 | 13 | 50 | 50 | 12.5 | 3.2 | 3
Северная Двина | г.Архангельск | 102 | 16.8 | 6.9 | 264 | 93.2 | 7.1 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 8.5 | 6.48 | 4.34
Десна | г.Чернигов | 68.7 | 10.3 | 6.1 | 250.8 | 15 | 4.9 | 0 | 0 | 0.06 | 14 | 5.3 | 4.29 | 4.1
Днепр | г.Запорожье | 51.9 | 15 | 8.6 | 188 | 29.7 | 15.8 | 2.4 | 4 | 4.4 | 0 | 10.2 | 3.82 | 3.08
Дон | г.Задонск | 53.9 | 29.4 | 19.6 | 293.5 | 48.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 5.1 | 4.81
Северский Донец | г.Лисичанск | 84 | 7.3 | 10.8 | 195.2 | 48 | 38 | 0 | 22 | 0.1 | 0 | 0 | 4.8 | 3.2
Енисей | г.Красноярск | 37 | 9.1 | 0 | 140 | 10.1 | 3.2 | 0 | 11.4 | 3.9 | 2.6 | 1 | 2.6 | 3.3
Иртыш | г.Омск | 28 | 17 | 36.1 | 165 | 31.7 | 34 | 3 | 5.7 | 0 | 172.4 | 14.8 | 2.8 | 2.7
Кама | г.Березняки | 90 | 8.5 | 240 | 134.4 | 50.4 | 440 | 0 | 9.7 | 0 | 155 | 11.8 | 5.2 | 2.2
Клязьма | г.Владимир | 47 | 10.3 | 25.1 | 158.7 | 52.7 | 21 | 1.2 | 16.6 | 12 | 8 | 9 | 3.2 | 2.6
Кура | г.Али-Байрамлы | 60 | 53 | 161 | 232 | 197 | 214 | 26 | 20 | 0 | 300 | 5.5 | 7.36 | 3.8
Лена |  | 47.2 | 13.4 | 81.3 | 147.5 | 61.9 | 116.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.46 | 2.42
Лопань | г.Харьков | 167 | 30.6 | 67.6 | 400 | 282 | 47 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 6.6
Миасс | г.Челябинск | 56 | 22.8 | 39.6 | 85.5 | 214 | 19 | 0 | 6 | 30.5 | 44 | 8.6 | 4.67 | 1.4
Москва | г.Москва | 60 | 15.8 | 0 | 201 | 13.5 | 25.5 | 0 | 10 | 0.4 | 0 | 8.3 | 4.3 | 3.3
Нарва | ЭССР | 24.3 | 11.2 | 4.6 | 115 | 14 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 1.9
Нева | г.Ленинград | 9 | 1.2 | 2.7 | 26.2 | 6.1 | 3.9 | 0 | 5.9 | 0.3 | 0 | 7.6 | 0.55 | 0.43
Неман | г.Каунас | 56.4 | 16.8 | 10.4 | 251.1 | 8.9 | 13 | 0.1 | 2.2 | 0.5 | 18 | 5 | 4.2 | 4.1
Обь | г.Новосибирск | 49.2 | 9.4 | 0.7 | 74 | 91.2 | 5.2 | 0.1 | 12.5 | 0.1 | 405 | 2.9 | 3.23 | 1.21
Ока | г.Горький | 91.8 | 16.8 | 7.8 | 244 | 81 | 22 | 0 | 17.8 | 0.4 | 62.4 | 13.6 | 5.97 | 4
Печора | г.Усть-Цильма | 12.2 | 3.5 | 2.6 | 47 | 5.8 | 4 | 0 | 7.6 | 0.5 | 0 | 16 | 0.9 | 0.78
Тобол | г.Кустанай | 93 | 43.5 | 243.1 | 228.2 | 294.6 | 300.7 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 8.22 | 3.75
Томь | г.Кемерово | 23.4 | 5.2 | 0 | 58.3 | 20.5 | 8.8 | 0 | 19.2 | 10.5 | 753 | 5.8 | 1.6 | 0.96
Урал | г.Гурьев | 108.2 | 9.7 | 107.3 | 234.2 | 107 | 170 | 0 | 9.1 | 0 | 34 | 5.2 | 6.2 | 3.84
Цна | г.Тамбов | 100 | 23.1 | 20.3 | 275 | 95 | 40 | 10 | 28 | 0.6 | 25 | 5.7 | 6.9 | 4.5
Шексна | г.Череповец | 61.6 | 15.8 | 2.3 | 128.1 | 97.7 | 2.4 | 0 | 6.7 | 0.5 | 10.4 | 12.1 | 4.1 | 2.1
Водохранилища
Исаковское | г.Коммунарск | 110 | 48.6 | 154 | 244 | 488 | 67 | 6 | 2.1 | 0.1 | 0 | 3.6 | 9.5 | 4
Луганское | пос.Мироновский | 102.2 | 71.6 | 215 | 225.7 | 528 | 201 | 0.3 | 7.7 | 0.2 | 0 | 7.6 | 11 | 4.1
Терновское | г.Курахово | 240 | 170.6 | 668 | 213 | 1516 | 684 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 4.5 | 26.1 | 3.5
Пруды
Несветай ГРЭС | г.Красный Сулин | 84.1 | 50.5 | 246 | 201 | 646 | 82 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 24 | 8.35 | 3.3
Черепетская ГРЭС | г.Суворов | 56.9 | 6 | 5.1 | 164.5 | 35.3 | 4.5 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 4.9 | 3.34 | 2.7
Озера
Байкал |  | 21.3 | 4.3 | 0.3 | 68.3 | 6.4 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 1.12
Балхаш |  | 38.7 | 106 | 331 | 194 | 572 | 345 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 3.17
Моря
Черное |  | 246 | 648 | 5530 | 81 | 1305 | 9626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.6 | 0
Каспийское |  | 381 | 764 | 3274 | 105 | 3013 | 5407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.5 | 0
Океан |  | 418 | 1329 | 11030 | 146 | 2767 | 19833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.3 | 0
Выбор

## Исх.вода
Анализ состава исходной воды
| Источник водоснабжения: |  |  | Москва
| Место отбора пробы: |  |  | г.Москва
| Ион | Примечания | мг/л | экв.масса | мг-экв/л
1 | Na+ |  | 0 | 23 | 0
2 | K+ |  | 0 | 39 | 0
3 | Ca2+ |  | 60 | 20 | 3
4 | Mg2+ |  | 15.8 | 12 | 1.3167
5 | Cl- |  | 25.5 | 35.5 | 0.71831
6 | SO42- |  | 13.5 | 48 | 0.28125
7 | HCO3- |  | 201 | 61 | 3.2951
8 | NO3- |  | 0 | 62 | 0
9 | SiO3-- |  | 10 | 76
10 | CO2 |  | 1 | 44 | 0.022727
11 | Сумма катионов |  |  |  | 4.3167
12 | Сумма анионов |  |  |  | 4.2946
13 | Электронейтральность |  |  | соблюдается
14 | Погрешность |  |  |  | 0.2558%
15 | Жобщ |  |  |  | 4.3167
16 | Щобщ |  |  |  | 3.2951
17 | Жкарб |  |  |  | 3.2951
18 | Жнкарб |  |  |  | 1.0216
19 | Солесодержание |  | 315.8
20 | Вода | пресная
21 | Класс | гидрокарбонатный
22 | Группа | кальциевая

## Кач.воды по ступ.
ИЗМЕНЕНИЕ КАЧЕСТВА ВОДЫ ПО СТУПЕНЯМ
| Примесь | Размерность | Исходная вода | ИК (равнов. конц.) | ИК (реальные конц.) | Механические фильтры | H1 | A1 | H2 | Д | A2
N
1 | Na+ | мг-экв/л | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2 | K+ | мг-экв/л | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Ca2+ | мг-экв/л | 3 | 1.4816 | 1.9736 | 1.9736 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0
4 | Mg2+ | мг-экв/л | 1.3167 | 0.39212 | 0.39212 | 0.39212 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0
5 | Cl- | мг-экв/л | 0.71831 | 0.71831 | 0.71831 | 0.71831 | 0.71831 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0
6 | SO42- | мг-экв/л | 0.28125 | 0.78125 | 0.78125 | 0.78125 | 0.78125 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0
7 | HCO3- | мг-экв/л | 3.2951 | 0.0080069 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0
8 | NO3- | мг-экв/л | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0
9 | SiO3 | мг/л | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0.02
10 | CO2 | мг/л | 1 | 4.3604e-05 | 4.3604e-05 | 4.3604e-05 | 22.0162 | 22.0162 | 22.0162 | 4 | 0
11 | CO32- | мг-экв/л |  | 0.016138 | 0.016138 | 0.016138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | H+ | мг-экв/л |  | 6.7225e-08 | 6.7225e-08 | 6.7225e-08
13 | OH- | мг-экв/л |  | 0.35001 | 0.35001 | 0.35001
14 | f1 | - |  | 0.93858
15 | f2 | - |  | 0.77603
16 | m | моль/л |  | 0.0032093
17 | Сумма Kt | мг-экв/л | 4.3167 | 1.8737 | 2.3657 | 2.3657
18 | Сумма An | мг-экв/л | 4.2946 | 1.8737 | 2.3657 | 2.3657
19 | t | oC | 10 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
20 | pH | - | #VALUE! | 10.2 | 10.2 | 10.2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Расчет

## Предочистка
Доза коагулянта |  | 0.5 | мг-экв/л
Доза извести рассчитывается по формуле:
ДCa(OH)2=C(CO2)исх+C(HCO3-)исх+C(Mg2+)исх+Дк+i
C(CO2)исх= | 0.022727 | мг-экв/л
C(HCO3-)= | 3.2951 | мг-экв/л
C(Mg2+)исх= | 1.3167 | мг-экв/л
i= | 0.1 | мг-экв/л
ДCa(OH)2= | 5.2345 | мг-экв/л
Доза извести теоретическая |  |  | 1.7753 | мг-экв/л
Выпадает карбоната кальция |  |  | 164.815 | мг/л
-"- гидрата окиси магния |  |  | 26.9597 | мг/л

## ФСД
Расчет ФСД с внутренней регенерацией.
1.Требуемая площадь фильтрования
w | м/ч | 50
Q | м3/ч | 110
F | м2 | 2.2
2.Выбор из номенклатуры оборудования стандартного фильтра
ФСД-2,0-6, f=3,14 м^2, высотой слоя 1200мм К : А=1:1
3.Длительность фильтроцикла ФСД с учетом регенерируемости шихты после
пропуска 10000 м^3 на 1 м^3 смеси ионитов
10000
f | м2 | 3.14
hсл | м | 1.2
n | шт | 1
T+t | ч | 342.5455
4. Суточное число регенераций фильтра
24
m |  | 0.070064
5.Расход 100% H2SO4 на регенерацию
bк | кг/м3 | 70
hкат | м | 0.6
gH2SO4 | кг | 131.88
6.Суточный расход 100% H2SO4
gсутH2SO4 | кг | 9.24
7.Расход 100% NaOH на регенерацию
bщ | кг/м3 | 100
hан | м | 0.6
gNaOH | кг | 188.4
8.Суточный расход 100% NaOH на регенерацию
gсутNaOH | кг | 13.2
9.Расходы воды на разделение смешанной шихты
wразд | м/ч | 10
tразд | мин | 25
Vразд | м3 | 13.0833
10.Объем воды на установление встречных потоков воды до начала регенерации
wв.п. | м/ч | 5
tв.п. | мин | 10
Vв.п. | м3 | 5.2333
2
11.Расход воды на приготовление 3% H2SO4
C |  | 3
100
1000
V3H2SO4 | м3 | 4.396
12.Расход воды на приготовление 4% NaOH
V4NaOH | м3 | 4.71
13.Расход воды на раздельную одновременную
отмывку катионита и анионита встречными потоками
wр.о. | м/ч | 5
tр.о. | мин | 60
Vр.о. | м3 | 31.4
14.Расход воды на доотмывку смешанной шихты после перемешивания воздухом
аH2O | м3/м3 | 5
Vдо | м3 | 18.84
15.Суммарный расход воды на собственные нужды
Vсум | м3 | 77.6627
16.Часовой расход воды на собственные нужды ФСД
gс.н.ФСД | м3/ч | 0.22672
17.Время пропуска регенерационного раствора кислоты
w к | м/ч | 5
t к | мин | 16.8
18.Время пропуска регенерационного раствора щелочи
w щ | м/ч | 5
t щ | мин | 18
19.Время доотмывки смешанной шихты
w до | м/ч | 10
t до | мин | 36
20.Суммарное время регенерации ФСД с учетом времени перемешивания
шихты воздухом и затрат времени на неучтенные операции
t пер | мин | 30
t неучт | мин | 30
t ФСД | мин | 209
21.Объем набухших катионита и анионита в фильтрах
Vку,ав | м3 | 1.884
22.Объем каждого ионита в воздушно-сухом состоянии
Кку,наб |  | 1.03
Кав,наб |  | 1.9
Vку,сух | м3 | 1.8291
Vав,сух | м3 | 0.99158
23.Количество воздушно-сухих ионитов, загруженных в фильтры
pку,сух | т/м3 | 0.71
pав,сух | т/м3 | 0.74
gку,сух | т | 1.2987
gав,сух | т | 0.73377
24.Расход катионита и анионита за первый год эксплуатации при t до 40 градусов
потеря катионита |  | 0.15
потеря анионита |  | 0.1
КУ | т | 0.1948
АВ | т | 0.073377
25.Расход катионита и анионита в каждый последующий год
потеря катионита |  | 0.1
потеря анионита |  | 0.05
КУ | т | 0.12987
АВ | т | 0.036688
26.Полное кол-во катионита КУ-2, которое надо заготовить для 5 лет работы ФСД
срок службы |  | 5
g ку,полн | т | 2.013
27.Полное количество анионита АВ-17, которое надо заготовить для работы ФСД
в течение 8 лет
g ав,полн | т | 1.064

## А2-Н2-А1-Н1-М
Технологический расчет фильтров А2-Н2-А1-Нп-М
N | Показатель | Размерность | Обозначение | Расчетная формула | A2 | Н2 | А1 | H1 | М (однокамерный)
1 | Расчетная производительность | м3/ч | Qст | Qст,пред+qст,с.н. | 110.2267 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2 | Рекомендуемая скорость фильтрования | м/ч | wрек | Задается | 30 | 50 | 20 | 30 | 10
3 | Минимальное число фильтров | шт | Nмин | Задается | 2 | 2 | 3 | 3 | 3
4 | Диаметр стандартного фильтра | м2 | d | Определяется по программе | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 3.4
5 | Число фильтров (в работе + регенерация) | шт | n | Определяется по программе | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 3
6 | Принятая высота слоя | м | h | Определяется по программе | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.9
7 | Площадь стандартного фильтра | м2 | f | f | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 9.0792
8 | Действительная скорость фильтрования | м/ч | wд | Qст/f/n | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
9 | Тип загруженного материала | - |  | Задается | АВ-17 | КУ-2 | АН-31 | КУ-2 | Антрацит
10 | Удельный расход 100% реагента | кг/м^3 | b | Задается | 200 | 60 | 50 | 70 | -
11 | Рабочая емкость,г-экв/м^3 | г-экв/м3 (г/м3) | Ер | Определяется по программе | #VALUE! | 400 | 800 | #VALUE! | 2
12 | Продолжительность фильтроцикла | ч | T+t | f*h*Ep*n/Q/C | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
13 | Суточное число регенераций всех фильтров | рег./сут | m | 24*n/(T+t) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
14 | Расход реагента на регенерацию | кг | б | f*hсл*b | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | -
15 | Суточный расход реагента | кг/сут | бсут | б*m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | -
16 | Удельный расход воды на взрыхление фильтра | кг/с*м^2 | i |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 12
17 | Время взрыхления фильтра, мин | мин | tвзр |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 15
18 | Расход воды на взрыхление | м^3 | Vвзр | (f*i*tвзр*60)/1000 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 98.0554
19 | Концентрация регенерационного р-ра | % | Cр.р | Задается | 4 | 3 | 4 | 1 | -
20 | Расход воды на приготов. рег-ного р-ра | м^3 | Vр.р | (б*100)/(Cр.р*1000) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | -
21 | Удельный расход воды на отмывку | м^3/м^3 | a |  | 9 | 5 | 8 | 5 | 1
22 | Расход воды на отмывку | м^3 | Vотм | f*hсл*a | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 8.1713
23 | Суммарный расход воды на рег-цию | м^3 | Vсум | Vвзр+Vр.р+Vотм | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 106.2267
24 | Часовой расход воды на собственные нужды | м3/ч | qст,с.н. | Vсум*m/24 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
25 | Скорость пропуска регенер-ного раствора | м/ч | wр.р |  | 5 | 5 | 5 | 10 | -
26 | Время пропуска регенерационного р-ра | мин | tр.р | (Vр.р*60)/(f*wр.р) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | -
27 | Скорость отмывки | м/ч | wотм |  | 5 | 5 | 10 | 10 | 8
28 | Время отмывки | мин | tотм | (Vотм*60)/(f*wотм) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 6.75
29 | Суммарное время регенерации фильтра | мин | tсум | tвзр+tр.р+tотм | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 21.75

## Схема ВПУ
Схема ВПУ (ионитная часть)
Q (м3/ч)=
110
d (м) | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
h (м) | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
n (шт) | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
H2SO4 (кг/сут) | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  | 9.24
NaOH (кг/сут) |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 13.2
Qсн (м3/ч) | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.22672
Т фильтроц (ч) | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!

## Ep для сульфоугля
0 | 100 | 128 | 150 | 170 | 190 | 210
0.1 | 153 | 175 | 190 | 210 | 225 | 240
0.2 | 196 | 210 | 225 | 240 | 250 | 265
0.3 | 225 | 240 | 255 | 265 | 275 | 288
0.4 | 252 | 265 | 279 | 290 | 300 | 310
0.5 | 274 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330
0.6 | 298 | 311 | 322 | 330 | 340 | 350
0.7 | 318 | 330 | 340 | 350 | 355 | 365
0.8 | 339 | 349 | 360 | 365 | 372 | 380
0.9 | 355 | 363 | 370 | 375 | 385 | 390
1 | 370 | 375 | 380 | 390 | 395 | 400

## Фильтры
Фильтры ионитные
| Первая ступень |  |  |  | Вторая ступень
Номер | Диаметр | Высота слоя | F гран | Номер | Диаметр | Высота слоя | F гран
| м | м | м2 |  | м | м | м2
1 | 1 | 2 | 1.2763 | 1 | 1 | 1.5 | 1.2763
2 | 1.5 | 2.2 | 2.4544 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2.4544
3 | 2 | 2.5 | 4.2254 | 3 | 2 | 1.5 | 4.2254
4 | 2.6 | 2.5 | 6.1889 | 4 | 2.6 | 1.5 | 6.1889
5 | 3 | 2.5 | 8.0739 | 5 | 3 | 1.5 | 8.0503
6 | 3.4 | 2.5 | 10.0217

## Нейтрализация стоков
Экономия реагентов.
1.Суточный расход 100% кислоты на регенерацию катионита в фильтрах Н1 и Н2
| qсутH2SO4=qсутH1+qсутН2 |  |  | кг
#VALUE!
2.Вместимость баков-мерников 92% серной кислоты | [5 empty] | м3
плотность |  | т/м^3 |  | 1.824
концентрация |  | % |  | 92
расход |  |  |  | 1.25
Vб-м=1,25*qсут H2SO4*100/концентрация*плотность*1000
#VALUE!
3.Вместимость цистерн хранения 92% H2SO4 из расчета тридцати суточного запаса | [7 empty] | м^3
VмесH2SO4=qсутH2SO4*30/(концентрация*плотность*10) | [5 empty] | м3
#VALUE!
4.Суточный расход 100% едкого натра на регенерацию анионита в фильтрах А1 иА2.
qсутNaOH=qсутА1+qсутА2 |  |  | кг
#VALUE!
5.Вместимость баков-мерников 42% NaOH из расчета суточного запаса | [6 empty] | м3
Vб-мNaOH=1,25*qсутNaOH*100/концентрация*плотность*1000
концентрация |  |  |  | 42
плотность |  |  |  | 1.45
#VALUE!
6.Вместимость цистерн хранения 42% NaOH из расчета 30 суточного запаса | [7 empty] | м3
VмесNaOH=qсутNaOH*30/(концентрация * плотность) |  |  |  |  | 10) | м3
#VALUE!
7.Стехиометрический суточный расход 100% H2SO4 на регенерацию катионита в фильтрах
Н1 и Н2 | кг
(qсутH2SO4)стех=((f*hсл*Ер*m)Нп+(f*hсл*Ер*m)Н2)*ЭH2SO4/1000
#VALUE!
8.стехиометрический суточный расход 100% NaOH на регенерацию катионита в фильтрах
А1 и А2 | кг
(qсутNaOH)стех=((f*hсл*Ер*m)А1+((f*hсл*Ер*m)А2)*ЭNaOH/1000
#VALUE!
9.Избыток 100% H2SO4 в сточных водах за одни сутки
Ик=(qсутH2SO4-(qсутH2SO4)стех)/ЭH2SO4 |  |  |  |  | кг-экв
#VALUE!
10.Суммарный избыток кислоты на регенерацию катионита в фильтрах Нп и Н1 по сравнению
со стехиометрическим
пк=qсутH2SO4/(qсутH2SO4)стех
#VALUE!
11.Избыток 100%NaOH в сточных водах за одни сутки кг-экв
Ищ=(qсутNaOH-(qсутNaOH)стех)/ЭNaOH
#VALUE!
12.Суммарный избыток щелочи на регенерацию анионитов в фильтрах А1 иА2 по сравнению
со стехиометрическим
пщ=qсутNaOH/(qсутNaOH)стех
#VALUE!
13.Объем баков-нейтрализаторов
Vб-н=((Vр.р.+Vотм)*m)А2+((Vр.р.+Vотм)*m)Н2+((Vр.р.+Vотм)*m)А1+((Vр.р.+Vотм)*m)Нп+ | [7 empty] | H1
((Ищ-Ик)*ЭH2SO4*100)/(Cр.р.*1000) |  |  |  | м3
#VALUE!
14.Избыток щелочи при регенерации А2 |  |  |  | кг-экв
пщА2=10^3*qА2/(ЭNaOH*(f*hсл*Ер))А2
#VALUE!
15.Количество активной щелочи ,содержащейся в суточных стоках А2 | [6 empty] | кг
(дэльтаqсут)А2=mА2(qА2-qА2/пщА2)
#VALUE!
16.Снижение количества 100% NaOH, подаваемого на регенерацию фильтров А1 | [7 empty] | кг
дэльтаqА1=дэльтаqсут А2/mА1
#VALUE!
17.Уточненный расход свежей 100% щелочи на регенерацию фильтра А1 при установке
промежуточных баков и насосов
qуточнА1=qА1-дэльтаqА1 |  |  |  | кг/регенерацию
#VALUE!

## Расчет теплосети
Показатель | Расчетная формула | NaI | МФ
Расчетная производительность | Qст=Qст(пред)+qст.с.н | 414 | 435.8663
Скорость фильтрования | w | 20 | 10
Требуемая площадь фильтрования | F=Qст/w | 20.7 | 43.5866
Число фильтров(в раб.+реген..) шт. | n+np | 4 | 3
Площадь 1-го фильтра, м2 | f=F/n | 5.175 | 14.5289
Стандартный фильтр, м/м2 | d/f | 2,6/5,3 | 3,4/18,2
| d | 2.6 | 3.4
| f | 5.3093 | 18.1584
Действительная скорость фильтрования, м/ч | wд=Qст/fn | 19.4941 | 8.0012
Тип загружаемого материала |  | сульфоуголь | антрацит
Рабочая емкость, г-экв/м3 | Eр | 350 | 2
Принятая высота слоя, м | hсл | 2.5 | 0.9
Продолжительность фильтроцикла, ч | (T+t)сум=f*hсл*E*n/Qст*С | 19.1818 | 224.9667
Суточное число регенераций всех фильтров | m=24*n/(T+t)сум | 5.0048 | 0.32005
Уд. расход 100%-го реагента, кг/м3 | в | 60 | -
Расход реагента на регенерацию, кг | G=f*hсл*в | 796.3937 | -
Суточный расход реагента, кг | Gсут=G*m | 3985.7554 | -
Уд. расход воды на взрыхление, кг/см2 | i | 4.5 | 12
Время взрыхления фильтра, мм | tвзр | 25 | 15
Расход воды на взрыхление, м3 | Vвзр=f*i*tвзр*60/1000 | 35.8377 | 196.1108
Концентрация реагентного раствора | Срр | 5 | -
Расход воды на приготовление раствора | Vрр=G*100/Cрр*10^3 | 15.9279 | -
Удельный расход на отмывку, м3 | а | 4 | 1
Расход воды на отмывку | Vотм=f*hсл*а | 53.0929 | 16.3426
Суммарный расход воды на регенерацию, м3 | Vсум=Vвзр+Vрр+Vотм | 104.8585 | 212.4533
Часовой расход воды на собственные нужды | qст(с.н.)=Vсум*m/24 | 21.8663 | 2.8331
Скорость пропуска регенерационного раствор, м/ч | wрр | 5 | -
Время пропуска регенерационного раствора, мин. | tрр=Vрр*60/f*wрр | 36 | -
Скорость отмывки, м/ч | wотм | 7 | 8
Время отмывки, мин | tотм=Vотм*60/f*wотм | 85.7143 | 6.75
Суммарное время регенерации, мин | tсум=tвзр+tрр+tотм | 146.7143 | 21.75
Время работы фильтра, час. | T=(T+t)сум-tсум/60 | 16.7365 | 224.6042

## Расчет декарбонизатора
Расчет декарбонизатора с насадкой из колец Рашига
1.Концентрация СО2 на входе в декарбонизатор |  |  | мг/кг
ССО2вх=44Щбост+22Щкост
1.0651
2.Количество СО2 ,удаленного в декарбонизаторе
qСО2=Qд*(ССО2вх-ССО2вых)/1000
#VALUE!
3.Необходимая площадь десорбции
Fдес=qСО2/(Кж*дэльтаССО2ср)
Кж(30градусов) |  | 0.5 | м2
дэльтаССО"ср |  | 0.015
#VALUE!
4.Площадь требуемой поверхности насадки
Fнас=(1-0,075)*Fдес
| #VALUE! |  | м2
5.Объем насадки
Vнас=Fнас/fкр
fкр |  | 206 | м3
#VALUE!
6.Площадь поперечного сечения декарбонизатора
fd=Qд/s
|  | 60 | м2
#VALUE!
7.Диаметр декарбонизатора
dд=sqr(4*fд/п)
| #VALUE! |  | м
8.Высота насадки колец Рашига
hнас=Vнас/fд
| #VALUE! |  | м
9.Расход воздуха на декарбонизацию воды
Qвозд=40*Qд
| #VALUE! |  | м3/ч
10.Аэродинамическое сопротивление декарбонизатора
Нд=30*hнас+40
| #VALUE! | мм.вод.ст.

## Расчет осветлителя
Расчет осветлителя
НАЗВАНИЕ ВЕЛИЧИНЫ |  |  | ФОРМУЛА
1.Часовой расход воды после осветлителя | м3/ч | Qосв. | Qн+qс.н. | #VALUE!
2.Количество осветлителей |  | n |  | 2
3.Часовой расход воды на продувку | м3/ч | qпр. | Qосв.*0,03 | #VALUE!
4.Единичная производительность | м3/ч | Qо | 1,25*Qосв./n+qпр. | #VALUE!
5.Тип осветлителя |  |  |  | ВТИ